| 附件： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县城镇燃气安全隐患排查整治情况表 |
| 序号 | 企业名称 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 |
| 1 | 平江县恒利 燃气供应有限公司三犊源气站 | 1、储罐距围墙间距不足二十米，需整改。 2、储罐放散管未高出平台二米，并朝上直通。 3、充装间与压缩机房山墙，压缩机房与卸车台山墙有门洞未封闭。 4、储罐到消防泵房间距不足。 5、生产区与辅助区未分开。 6、生产区不能直接对外排水。 7、辅助用房面向储罐侧的窗户未封闭。 8、五十立方储罐未加装紧急切断阀。 | 1、需征地整改。 2、储罐放散管应高出平台二米，并朝上直通。 3、充装间与压缩机房，压缩机房与卸车台应用实体围墙完全分开。 4、储罐到消防泵房间距不足，消防房泵房应迁至40米以上，泵的扬程不低于38米，配置二台符合要求的固定消防泵。 5、生产区与辅助区应设置二米高实体围墙隔离。 6、生产区对外排水处需设置水封装置。 7、辅助用房面向储罐侧的窗户需封闭。 8、五十立方储罐需加装紧急切断阀。 | 2016年 12月30日前 | 徐 炜 |
| 2 | 平江县恒利 燃气供应有限公司木材气站 | 1、生产区和辅助区分区围墙，距充装间不够10米。 2、固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 3、卸车台和压缩机室之间有门洞。 4、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 5、罐区灭火器配置不够。 6、排污阀未加装50公分短管。 7、液位计未设置喷淋措施。 8、灌装作业未按要求检漏。 9、压缩机数量不足。 | 1、需按10米间距要求重新建分区围墙。 2、需配置二台符合要求的固定消防泵；需设置二根取水干管，二根供水干管。 3、卸车台和压缩室之间需用实体无门洞山墙隔开。 4、需配备满足二级负荷要求的备用发电机。 5、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 6、排污阀需加装50公分短管。 7、液位计需设置喷淋措施。 8、灌装作业应设置检漏设备，按要求检漏。 9、压缩机应配置二台。 | 2016年 12月30日前 | 徐 炜 |
| 3 | 平江县恒利燃气供应有限公司家家乐气站 | 1、充装间到站内围墙安全间距不合格。 2、充装间到办公室安全间距不合格。 3、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 4、站内未按要求分区。 5、未按要求在生产区外设置消防泵房和消防水池；固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 6、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 7、罐区灭火器配置不够。 8、排污阀未加装50公分短管。 9、液位计未设置喷淋措施。 10、灌装作业未按要求检漏。 11、压缩机数量不足。 12、未设置尽头式消防通道。 | 1、征地整改。 2、办公区移址。 3、征地整改。 4、站内需按要求分区。 5、需按要求在生产区外设置消防泵房和消防水池，应距离储罐40米，充装间25米,配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 6、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 7、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 8、排污阀加装50公分短管。 9、液位计需设置喷淋措施。 10、灌装作业应设置检漏设备，按要求检漏。 11、压缩机应配置二台。 12、设置尽头式消防通道。 13、气站用地面积太小，周边居民房较多，难以满足整改要求，建议迁址。 | 2016年 12月30日前 | 徐 炜 |
| 4 | 平江县恒利燃气供应有限公司北源气站 | 1、充装间到站内围墙安全间距不合格。 2、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 3、未按要求划分生产区和辅助区；现有生产区实体大门不够二米高。 4、固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管； 5、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 6、气瓶检测间未完善日常管理。 7、罐区灭火器配置不够。 8、液位计未设置喷淋措施。 9、灌装作业未按要求检漏。 10、压缩机数量不足。 | 1、征地整改。 2、征地整改。 3、需按要求划分生产区和辅助区；生产区大门应为2米高实体门。 4、消防泵房需配置二台功率不小于15KW的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管； 5、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 6、气瓶检测间需完善日常管理。 7、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 8、液位计需设置喷淋措施。 9、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 10、压缩机应配置二台。 | 2016年 12月30日前 | 徐 炜 |
| 5 | 平江县荣友液化石油气供应有限公司 | 1、充装间到站内围墙安全间距不合格。 2、储罐到站内左、右侧围墙安全间距不合格。 3、50立方储罐液相出口和气相管未设置紧急切断阀。 4、未按要求重新设置消防泵房，未配置二台不功率小于15KW的固定消防泵；消防水池容量不达标。 5、生产区大门未改为二米高实体门。 6、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 7、罐区灭火器配置不够。 8、排污阀未加装50公分短管。 9、液位计未设置喷淋措施。 10、灌装作业未按要求检漏。 11、压缩机数量不足。 12、消防泵房未增加一根向环状管网供水的干管。 13、未设置尽头式消防通道。 | 1、需征地整改。 2、需征地整改。 3、50立方储罐液相出口和气相管需设置紧急切断阀。 4、需按要求重新设置消防泵房，配置二台符合要求的固定消防泵；增加消防水池容量。 5、生产区大门改为二米高实体门。 6、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 7、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 8、排污阀加装50公分短管。 9、液位计需设置喷淋措施。 10、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 11、压缩机应配置二台。 12、消防泵房增加一根向环状管网供水的干管。 13、设置尽头式消防通道。 | 2016年 12月30日前 | 方刚毅 |
| 6 | 平江县南江燃气管网供应站 | 1、储罐距围堤间距不够。 2、60m³储罐液位计已坏，排污阀未用短管连接。 3、未按要求设置压缩机房。 4、生产区和辅助区未分开。 5、充装台电线未采用防爆材料。 6、消防泵不符合要求，消防水管管径太小不符合要求。 | 1、重新设置罐区围堤。 2、更换液位计，排污阀加装50公分短管。 3、压缩机房改迁，并按要求安装。 4、生产区和辅助区设置2米实体围墙隔开。 5、充装台电线应采用防爆材料。 6、配置二台符合要求的固定消防泵；设置符合要求的消防水管。 | 2016年 11月30日前 | 王希珍 |
| 7 | 平江县虹桥液化气站 | 1、充装间到站内围墙安全间距不合格。 2、充装间到办公室安全间距不合格。 3、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 4、生产区和辅助区无分区围墙，未按要求分区，生产区大门未改装成二米高实体门。 5、未按要求设置消防泵房和消防水池；固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 6、卸车台为木质结构顶棚不符合要求。 7、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 8、储罐区防护墙高于1米。 9、罐区灭火器配置不够。 10、排污阀未加装50公分短管。 11、液位计未设置喷淋措施。 12、灌装作业未按要求检漏。 13、压缩机数量不足。 14、未设置尽头式消防通道。 | 1、征地整改。 2、办公区移址。 3、征地整改。 4、生产区和辅助区应按要求分区，设置分区围墙，生产区大门需改装成二米高实体门。 5、需按要求设置消防泵房和消防水池，满足到储罐40米，充装间25米要求；配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 6、卸车台为木质结构顶棚，需拆除。 7、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 8、储罐区应设置1米高实体防护墙。 9、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 10、排污阀需加装50公分短管。 11、液位计需设置喷淋措施。 12、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 13、压缩机应配置二台。 14、设置尽头式消防通道。 15、气站现有用地面积和周围环境，无法达到整改要求，建议迁址。 | 2016年 12月30日前 | 胡海燕 |
| 8 | 平江县长寿液化气站 | 站内储罐和充装间到站内建筑主要间距，基本都达不到安全要求。 2、靠近气站储罐左侧十五米处有一座高36米通讯塔，右后侧角有一杆高5米左右的通信光缆穿过，不满足安全间距要求。 | 1、建议一：迁址重建。 2、建议二：原址征地改造时注意与通讯塔和信号光缆保持1.5倍安全间距。 | 2016年 12月30日前 | 冯广财 |
| 9 | 平江县三市镇家兴液化气站 | 1、生产与辅助区没有完全隔开。 2、储罐放散管未高于平台二米。 | 1、生产与辅助区围墙应完全封闭（消防水池处），高度不低于二米。 2、储罐放散管应高于平台二米。 | 2016年 11月30日前 | 周献忠 |
| 10 | 平江县龙门 液化气站 | 1、充装间到站内围墙安全间距不合格。 2、充装间到办公室安全间距不合格。 3、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 4、生产区和辅助区无分区围墙，未按要求分区。 5、未按要求设置消防泵房和消防水池；固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 6、生产区建筑木质结构不符合防火要求，需拆除。 7、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 8、罐区灭火器配置不够。 9、排污阀未加装50公分短管。 10、液位计未设置喷淋措施。 11、灌装作业未按要求检漏。 12、压缩机数量不足。 13、未设置尽头式消防通道。 | 1、征地整改。 2、办公区迁移。 3、征地整改。 4、生产区和辅助区应按要求分区，设置分区围墙。 5、需按要求设置消防泵房和消防水池，满足到储罐40米，充装间25米要求；配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 6、生产区建筑木质结构不符合防火要求，需拆除。 7、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 8、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器 9、排污阀需加装50公分短管。 10、液位计需设置喷淋措施。 11、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 12、压缩机应配置二台。 13、设置尽头式消防通道。 14、利用气站现址进行设计改造。 | 2016年 12月30日前 | 吴卫林 |
| 11 | 平江县余坪市里液化气站 | 1、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 2、未按要求分区；发电机室应在生产区外。 3、消防泵房消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 4、未配备备用发电机。 5、卸车未加装拉断阀。 6、储罐防护墙不够一米。 7、压缩机室和充装间山墙有门洞。 8、水封井未保持水位。 9、罐区灭火器配置不够。 10、液位计未设置喷淋措施。 11、灌装作业未按要求检漏。 12、压缩机数量不够。 | 1、征地整改。 2、需按要求分区；发电机室应在生产区外。 3、消防泵房需配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 4、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 5、卸车应加装拉断阀。 6、储罐防护墙不够一米，需加高至1米且不能高于1米。 7、压缩机室和充装间应用实体围墙隔开。 8、水封井应保持水位。 9、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 10、液位计需设置喷淋措施。 11、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 12、压缩机应配置二台。 | 2016年 12月30日前 | 李幼辉 |
| 12 | 平江县伍市 液化汽站 | 1、储罐距充装台、压缩机泵房防火间距不够。 2、储罐排污阀未用短管连接，放散管高度不够。 3、生产区内电气线路为按防爆要求安装。 4、消防水泵、消防系统不符合要求。 5、浓度报警器数量不足。 6、卸车台设置在压缩机房内。 | 1、储罐距充装台、压缩机泵房防火间距不少于20米。 2、储罐排污阀应设置50公分短管，放散管应高出储罐平台二米。 3、生产区内电气线路应按防爆要求安装。 4、消防水泵应设置2台，扬程32米以上，流量40L/s以上；水管应成环网，2根水管与环网连接。 5、压缩机房、卸车台应增设浓度报警器。 6、卸车台与压缩机房应用实体围墙隔开。 | 2016年 11月30日前 | 黄颂军 |
| 13 | 平江县向家镇液化气站 | 充装间到储罐安全间距不合格。 充装间到办公室安全间距不合格。 储罐到消防水池间距不合格。 储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 未按要求分区。 未按要求在生产区外设置消防泵房和消防水池；固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 生产区大门无二米高实体门。 罐区灭火器配置不够。 排污阀未加装50公分短管。 液位计未设置喷淋措施。 灌装作业未按要求检漏。 压缩机数量不足。 14、未设置尽头式消防通道。 | 1、需整改。 2、办公区移址。 3、需移址整改。 4、征地整改。 5、需按要求分区，设置分区围墙。 6、需按要求在生产区外设置消防泵房和消防水池，距离储罐40米，充装间25米；配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 7、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 8、生产区大门改为二米高实体门。 9、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 10、排污阀应加装50公分短管。 11、液位计应设置喷淋措施。 12、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 13、压缩机应配置二台。 14、设置尽头式消防通道。 15、气站用地面积太小，周边居民房较多，难以满足整改要求，建议迁址。 | 2016年 12月30日前 | 周明祥 |
| 14 | 平江县岑川 液化气站 | 1、储罐到站内左、右、后侧围墙安全间距不合格。 2、未按要求划分生产区和辅助区。 3、固定消防泵不符合要求；未设置二根取水干管，二根供水干管。 4、未配备满足二级负荷要求的备用发电机。 5、液相进口未加装止回阀；液相出口和气相管未加装紧急切断阀。 6、储罐防护墙不够一米。 7、储罐放散管部分不够二米高。 8、喷淋管和压缩机室管线套管为塑料材质，不符合要求。 9、罐区灭火器配置不够。 11、液位计未设置喷淋措施。 12、灌装作业未按要求检漏。 13、压缩机数量不足。 | 1、征地整改。 2、需按要求划分生产区和辅助区。 3、消防泵房需配置二台符合要求的固定消防泵；设置二根取水干管，二根供水干管。 4、配备满足二级负荷要求的备用发电机。 5、液相进口加装止回阀；液相出口和气相管加装紧急切断阀。 6、储罐区防护墙加高至一米，且不得高于1米。 7、储罐放散管应高出平台二米，并朝上直通。 8、喷淋管和压缩机室管线套管为塑料材质，需整改。 9、增加罐区灭火器配置数量，一罐配备2个灭火器。 11、液位计应设置喷淋措施。 12、灌装作业应配备检漏设备，按要求检漏。 13、压缩机应配置二台。 | 2016年 12月30日前 | 戴创平 |
| 15 | 平江县童市镇富安液化气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 徐栋梁 |
| 16 | 平江县瓮江 建湘气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 代建湘 |
| 17 | 平江县浯口 液化气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 易 峰 |
| 18 | 平江县安定 液化气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 苏 红 |
| 19 | 平江县柘庄液化石油气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 李星明 |
| 20 | 平江县梅仙液化气供应站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 凌晓梁 |
| 21 | 平江县加义 液化气站 | 按要求取得经营许可证照 | 对检查时发现的问题限期整改 | 2016年 12月30日前 | 曾朝晖 |